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“Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2025 р. № 1532
ЧЕК-ЛИСТ 
дій оператора генератора
1. Призначення і межі повноважень оператора генератора:
1) здійснення запуску (включення), зупинки (виключення), контролю показників, заправки пально-мастильних матеріалів, ведення обліку, реагування на типові відхилення;
2) виконання дій виключно з використанням штатних органів керування генератора (панель, кнопки/перемикачі на корпусі) без втручання в електроустановки об’єкта.
2. Оператору генератора категорично забороняється:
1) відкривати електрощити/розподільчі шафи, щити автоматичного введення резерву (далі - АВР), коробки клемних з’єднань, кабельні канали;
2) виконувати будь-які електричні перемикання “мережа/генератор”, переключати автомати/рубильники/АВР, під’єднувати/від’єднувати кабелі живлення, змінювати схеми підключення, крім підключення генератора до зовнішньої розетки в електрощиті/щиті АВР;
3) торкатися струмопровідних частин, проводити будь-який ремонт/ налагодження, підтягувати кріплення клеми, встановлювати/знімати перемички, замінювати запобіжники, розбирати роз’єми;
4) запускати генератор у приміщенні або в місцях без вентиляції, де можливе накопичення вихлопних газів;
5) заправляти генератор під час роботи або відразу після зупинки, доки гарячі поверхні не охолонуть для уникнення ризику займання;
6) експлуатувати генератор під дощем/снігом, мокрими руками, у калюжах або на вологому ґрунті без застосування засобів захисту та дотримання умов експлуатації, передбачених виробником, зокрема без забезпечення відповідного ступеня захисту оболонки електрообладнання та захисту від впливу атмосферних опадів;
7) перевищувати допустиме навантаження або підключати додаткових споживачів;
8) експлуатувати генератор в разі відсутності заземлення, виявлення пошкодження ізоляції дротів живлення, їх заломлення, перекручування або інших конструктивних пошкоджень генератора, зокрема в разі виявлення підтікань пального;
9) підігрівати генератори, газобалонні пристрої, системи живлення, усувати намерзлий лід за допомогою відкритого вогню та пальників;
10) перевертати (нахиляти) генератор для переливання залишків пального в ємності;
11) зберігати понаднормову кількість пального (для окремо розташованих базових станцій виключно на період дії правового режиму воєнного стану допускається зберігання запасу рідкого пального для електрогенеруючого обладнання в герметичних металевих ємностях, які призначені для зберігання відповідного типу пального, загальним об’ємом не більше ніж 250 літрів у приміщеннях споруд зв’язку за умови обладнання їх системами автономного пожежогасіння).
3. До виконання дій оператора генератора допускається працівник, який:
1) пройшов навчання та перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, охорони праці та пожежної безпеки в установленому законодавством порядку або спеціальний онлайн-навчальний курс з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, охорони праці та пожежної безпеки, а також успішну автоматизовану перевірку знань (автоекзаменування), що підтверджується електронним сертифікатом;
2) пройшов інструктаж на об’єкті за інструкцією виробника та цим чек-листом (з реєстрацією).
4. Перед запуском генератора оператор генератора (обов’язково) повинен:
1) переконатися в тому, що генератор встановлений:
на рівній стійкій поверхні;
на території, розчищеній від сміття і будь-яких горючих матеріалів, з рівною поверхнею, що виконана з негорючих матеріалів, рельєф якої забезпечує унеможливлення підтоплення та зсування (кочення) генератора;
на протипожежній відстані до суміжних об’єктів згідно з додатком 1 до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30 грудня 2014 р. № 1417;
2) перевірити наявність поряд:
справного вогнегасника відповідного типу;
засобів зв’язку для повідомлення відповідальній особі;
3) візуально оглянути:
відсутність підтікання пального/масла;
цілісність корпусу, захисних кожухів;
відсутність сторонніх предметів біля вихлопу/гарячих частин;
4) перевірити рівень пального та масла (за вимогами інструкції виробника);
5) переконатися в тому, що немає повідомлень про аварійний стан на панелі керування.
5. Під час запуску (включення) генератора:
1) запуск генератора виконувати відповідно до інструкції виробника для конкретної моделі (ручний старт/електростарт);
2) після запуску дати генератору попрацювати на холостому ходу (за рекомендацією виробника);
3) перевірити показники на панелі (напруга/частота/помилки/сигнали);
4) зафіксувати у журналі дату/час запуску, відповідальну особу (оператора генератора), мотогодини, початкові показники.
6. Контроль під час роботи: 
1) під час здійснення періодичного візуального контролю (не рідше ніж раз на ___ хвилин/годин - встановити на об’єкті) перевірити:
відсутність диму/іскор/запаху горілого;
відсутність підтікання пального/масла;
відсутність надмірної вібрації/нестандартного шуму;
показники на панелі в межах норми;
2) негайно зупинити генератор (аварійна зупинка) і повідомити відповідальній особі у разі:
наявності запаху горілого, диму, іскріння;
наявності витоку пального/масла;
коли генератор працює нестабільно, чути “удари”, різкий металевий звук;
спрацювання аварійної індикації/захисту;
наявності ознак пожежі або загрози отруєння вихлопами;
3) обов’язково зафіксувати у журналі обліку із зазначенням дати, часу та виявлених зауважень (за наявності) результати періодичного візуального контролю, а також факти аварійної зупинки генератора та їх причини.
7. Заправка пальним (пально-мастильними матеріалами):
1) заправку виконувати тільки після зупинки генератора та охолодження гарячих поверхонь;
2) під час заправки:
заборонено палити/користуватися відкритим вогнем;
уникати проливів; у разі проливу - негайно усунути, провітрити, не запускати до повного усунення парів;
3) зафіксувати в журналі дату/час, обсяг заправки, мотогодини.
8. Зупинка генератора (виключення):
1) зупинку виконувати згідно з інструкцією виробника;
2) після зупинки генератора:
дати генератору охолонути;
виконати короткий огляд на підтікання/пошкодження;
зафіксувати в журналі дату/час зупинки, мотогодини, зауваження.
9. Аварійні ситуації:
1) під час пожежі: зупинити генератор (якщо це безпечно), викликати пожежно-рятувальні підрозділи у визначеному порядку, застосувати вогнегасник, евакуювати людей, повідомити відповідальній особі;
2) у разі наявності підозри на отруєння вихлопами: негайно припинити роботу, вивести людей на свіже повітря, зателефонувати за номером 103, провітрити зону;
3) обов’язково зафіксувати в журналі обліку інформацію про аварійні ситуації, зокрема обставини їх виникнення, вжиті заходи та повідомлення відповідальних осіб.
[bookmark: _GoBack]10. Ведення журналу обліку. Оператор генератора веде журнал (в паперовій або електронній формі), в якому зазначається така інформація: дата/час, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) оператора генератора, мотогодини, запуск/зупинка, заправка (обсяг), показники (за наявності), події (порушення нормальної роботи генератора, зокрема про нестабільну роботу, спрацювання захисних пристроїв, аварійну індикацію, витік пального або мастильних матеріалів, перегрів, механічні пошкодження, а також інші обставини, що можуть вплинути на безпечну або безперебійну експлуатацію генератора), повідомлення відповідальної особи.
Додаткова інформація:________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
_______________  	__________	      ______________________________
(найменування посади) 		       (підпис)	         (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
______   _______________ 20____р.”.
